采购需求

一、学校全称：中山市卓雅学校

二、项目名称：中山市卓雅学校教室护眼灯改造采购

三、项目标的：344000元
四、具体要求：

项目完成后，施工单位需提交一份由市检验检疫中心出具的教室灯光检测报告且各项指标均符合要求。

项目清单

	序号
	产品名称
	品牌型号
	课室数量
	单间用量
	单位
	单价
	金额

	1
	教室护眼灯
	
	70间
	9
	盏
	
	

	2
	教室黑板灯
	
	
	3
	盏
	
	

	3
	开关面板
	
	
	1
	个
	
	

	4
	旧灯拆除、新灯具安装
	
	
	1
	项
	
	

	5
	线路改造、安装辅料
	
	
	1
	项
	
	

	6
	教室批灰
	70间
	1
	项
	
	

	
	
	合计（元）：
	


产品技术参数
	产品名称
	基本参数
	灯具图示

	教室灯
	1、一体式LED微晶防眩面板灯，额定功率≤55W，尺寸长度≥1000mm。
2、LED教室灯色温（相关色温）满足3300-5500K。
3、LED教室灯显色指数满足Ra≥90、R9≥50。
4、整灯通过国家强制性CCC认证。
5、LED教室灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害。
6、LED教室灯蓝光无危害或危害等级为RG0（0类危险）。
7、LED教室灯电器电子产品认证结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求。
8、LED教室灯依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》《GB/T 13379-2008》及《GB 7000.1-2015》标准通过光环境认证
	 [image: image1.png]




	黑板灯
	1、一体式LED防眩灯具，额定功率≤55W，尺寸长度≥900mm。
2、LED黑板灯色温（相关色温）满足3300-5500K。
3、LED黑板灯显色指数满足Ra≥90、R9≥50。
4、整灯通过国家强制性CCC认证。
5、LED黑板灯频闪无危害或无显著影响或无频闪危害。
6、LED黑板灯蓝光无危害或危害等级为RG0（0类危险）。
7、LED黑板灯电器电子产品认证结果符合《GB/T 26572-2011》及《GB/T 26125-2011》标准要求。
8、LED黑板灯依据《GB 7793-2010》《GB 50034-2013》《GB/T 5700-2008》《GB/T 13379-2008》及《GB 7000.1-2015》标准通过光环境认证
	[image: image2.png]




	开关面板
	1、三开单控开关面板，标准86盒规格。

2、输入电压：220VAC。

3、采用单火供电，单路最大负载2200W。
	


产品技术参数
	名称
	技术参数

	LED 护眼教室灯
	1.LED 教室灯功率：≤40W；整灯尺寸：长≥1195mm，宽≥295mm。厚度≥30mm。                                          

	
	2.LED 教室灯采用底发光设计，优质铝边框，底盘采用坚固的金属材料，喷涂处理，拒绝塑料底盘。铝质吊杆安装；

	
	3.LED 教室灯色温 5000K±250K，显色指数( Ra )≥90，R9≥50；（中标人承诺中标后提供第三方有权检验机构出具的封面带有 CMA 、CAL 及 CNAS 标志检测报告扫描件及对应的官网查询截图给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）

	
	4.LED 教室灯提供频闪认证证书和频闪的检测报告，频闪效应可见度 SVM≤1，且光输出波形的波动深度≤0.85%。（中标人承诺中标后提供证书扫描件及对应的官网查询截图，以及相对应的检测报告给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）

	
	5.LED 教室灯提供蓝光认证证书和视网膜蓝光危害等级为 RG0 ( 0 类危险)的对应检测报告（中标人承诺中标后提供证书扫描件及对应的官网查询截图，以及相对应的检测报告给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）                                                                          

	
	6.LED 教室灯依据《GB/T 33721-2017》、《GB/T 9468-2008》、《GB/T2423.22-2012》通过50000小时寿命检测。（中标人承诺中标后提供第三方有权检验机构出具的封面带有 CMA 、CAL 及 CNAS 标志检测报告扫描件给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）

	
	7.教室灯产品符合《GB/T 26125-2011》和《GB/T 26572-2011》中对于限用物质的要求。（中标人承诺中标后提供第三方有权检验机构出具的封面带有 CMA 或CAL 及 CNAS 标志检测报告扫描件，给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）                                                                                                 

	
	8.教室空间亮度分布应防止过高的亮度对比，视觉任务表面（包括课桌面与黑板面）之间的最大与最小融合照度之比不应高于10∶1。（中标人承诺中标后提供第三方有权检验机构出具的封面带有 CMA 或CAL 及 CNAS 标志检测报告扫描件，给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）

	
	 9.LED 教室灯灯具产品符合QB/T 5533的要求灯具；（中标人承诺中标后并提供有权机构出具的证书及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询的截图加盖投标人公章。给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）                         

	
	 10.为保证学生的视力健康并为学生创造优质的学习环境，产品制造商的教室灯产品至少依据但不限于《GB 7793-2010》、《GB 50034-2019》、《GB/T 5700-2008》、《GB 7000.1-2015》《T/JYBZ005》《教室优质照明光环境认证规则》的要求，实测教室内的统一眩光值需<16，教室课桌面维持平均照度需>300lax.课桌面照度均匀度>0.7，功率密度≤8W/㎡。（中标人承诺中标后并提供有权机构出具的证书及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询的截图加盖投标人公章。给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）                                                                                      

	
	11.LED教室灯需通过国家强制性产品认证( CCC )和 CQC 节能认证。证书上委托人（申请人）、生产者（制造商）和生产企业需为同一企业。

	
	12.LED 教室灯吊杆宜采用采用铝材质吊杆，通过盐雾测验 不能出现表面底金属生锈现象，配 2 根中空铝制金属吊杆， 吊杆直径≥10mm、壁厚≥1mm，表面采用阳极氧化或喷塑处 理。（中标人承诺中标后提供带有 CMA 及 CNAS 标志的第三方权威机构出具的检测报告扫描件，给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）。

	
	13.LED 教室灯为确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，整灯具备防护等级≥IP40。（中标人承诺中标后提供带有 CMA 及 CNAS 标志的第三方权威机构出具的检测报告扫描件，给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）。          

	
	 14.LED 教室灯的控制装置采用外置方案，易于徒 手更换。阻燃:V0 等级。（中标人承诺中标后提供带有 CMA 及 CNAS 标志的第三方权威机构出具的检测报告扫描件，给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）。 

	LED 护眼黑板灯
	1.LED 黑板灯灯功率：≤40W；整灯尺寸：长≥1200mm，宽≥80mm.                                                

	
	2.LED 黑板灯采用偏光型设计，整灯采用优质铝材，铝质吊杆安装；                                                   

	
	3.LED 黑板灯色温5000K±250，显色指数( Ra )≥90，R9≥50（中标人承诺中标后提供第三方有权检验机构出具的封面带有 CMA 、CAL 及 CNAS 标志检测报告扫描件及对应的官网查询截图，给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）

	
	4.LED 黑板灯提供频闪认证证书和频闪的检测报告，频闪效应可见度 SVM≤1，且光输出波形的波 动深度≤0.85%。（中标人承诺中标后提供证书扫描件及对应的官网查询截图，以及相对应的检测报告，给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）                                                            

	
	5.LED 黑板灯提供蓝光认证证书和视网膜蓝光危害等级为 RG0 ( 0 类危险)的对应检测报告（中标人承诺中标后提供证书扫描件及对应的官网查询截图，以及相对应的检测报告，给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）             

	
	6.LED 黑板灯依据《GB/T 33721-2017》、《GB/T 9468-2008》、《GB/T 2423.22-2012》通过50000小时寿命检测。（中标人承诺中标后提供第三方有权检验机构出具的封面带有 CMA 、CAL、 CNAS 标志检测报告扫描件，给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）                                                              

	
	7.黑板灯产品符合《GB/T 26125-2011》和《GB/T 26572-2011》中对于限用物质的要求。（中标人承诺中标后提供第三方有权检验机构出具的封面带有 CMA或CAL 、 CNAS 标志检测报告扫描件，给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）                                         

	
	8.LED 黑板灯灯具产品符合QB/T 5533的要求灯具；（中标人承诺中标后提供有权机构出具的证书及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询的截图加盖投标人公章。给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）  

	
	9.为保证学生的视力健康并为学生创造优质的学习环境，产品制造商的教室灯产品至少依据但不限于《GB 7793-2010》、《GB 50034-2019》、《GB/T 5700-2008》、《GB 7000.1-2015》《T/JYBZ005》《教室优质照明光环境认证规则》的要求，书写板维持平均照度需>500lax.书写板照度均匀度>0.8（中标人承诺中标后提供有权机构出具的证书及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询的截图加盖投标人公章。给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）

	
	 10.LED教室灯需通过国家强制性产品认证( CCC )和 CQC 节能认证。证书上委托人（申请人）、生产者（制造商）和生产企业需为同一企业。                             

	
	 11.LED 黑板灯吊杆宜采用采用铝材质吊杆，通过盐雾测验 不能出现表面底金属生锈现象，配 2 根中空铝制金属吊杆， 吊杆直径≥10mm、壁厚≥1mm，表面采用阳极氧化或喷塑处 理。（中标人承诺中标后提供带有 CMA 及 CNAS 标志的第三方权威机构出具的检测报告扫描件，给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）。                                                                 

	
	12.LED 黑板灯为确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构，整灯具备防护等级≥IP40。（中标人承诺中标后提供带有 CMA 及 CNAS 标志的第三方权威机构出具的检测报告扫描件，给采购人检查，投标时提供承诺函，格式自拟）。


五、质保期：五年。

六、完工期限：自合同签订之日起20个日历天内完成安装及调试。
